MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

OBRA: QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA E VESTIÁRIOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUN. DE SÃO PEDRO DA CIPA

LOCAL / DATA: CUIABÁ – MT / JULHO / 2017

# INFORMAÇÕES GERAIS

| Pretendente/Consumidor: | Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa |  |
| --- | --- | --- |
| Obra : | QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA E VESTIÁRIOS |  |
| Localidade : | Av. Presidente Vargas, Lotes 3, 4, 5, 8, 9 e 10, Quadra 22- Centro São Pedro da Cipa / MT |  |
| Data : | 04 de Julho de 2017 |  |
| Descrição do Projeto : | O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas específicas para a Construção de um (a) QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO. |  |

# CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução das obras e serviços acima citados, fixando, portanto os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, seguindo as normas técnicas da ABNT e constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços. A planilha orçamentária descreve os quantitativos, como também valores em consonância com os projetos básicos fornecidos.

# CRITÉRIO DE SIMILARIDADE

Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo, ainda, satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

# INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS DOCUMENTOS DA OBRA

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será obedecida a seguinte ordem de prioridade:

- Em caso de divergências entre esta especificação, a planilha orçamentária e os desenhos/projetos fornecidos, consulte à CENTRAL DE PROJETOS AMM;

- Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes;

- As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala);

# INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

As Instalações Hidrossanitárias serão executadas de acordo com as seguintes normas técnicas:

# NBR 05626/1998 - Instalação predial de água fria.

- NBR 08160/1999 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução.

- NBR7229/83 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos.

- NBR 10844/1989 – Instalações prediais de águas pluviais.

Adotando todos os critérios impostos pelas mesmas para a correta execução do projeto hidrossanitário.

- SISTEMA DE ÁGUA FRIA

O Projeto da Instalação de Água Fria foi elaborado conforme as recomendações da NBR 5626/98 - Instalação Predial de Água Fria, que fixa algumas exigências técnicas mínimas, quanto à higiene, segurança, economia e conforto dos usuários.

O Suprimento e Reservação para o abastecimento deverá ser interligada a rede existente, conforme apresentado em projeto, com tubulação com diâmetro nominal de 25 mm em PVC marrom soldável.

A edificação a ser construída será alimentada por 02 (dois) reservatórios em polietileno com capacidade de 1.000L, sendo que este será alimentado por rede municipal de abastecimento, conforme indicação feita no projeto em anexo.

Será instalado hidrômetro, de forma a possibilitar a medição da água consumida nos pontos de utilização da edificação. Para controle de fluxo da entrada de água potável será instalado um registro de gaveta bruto, antes do hidrômetro, de modo a permitir o fácil e imediato bloqueio da alimentação de água da edificação em caso de defeito ou manutenção do sistema.

Todas as saídas de tubulações dos reservatórios serão executadas utilizando-se de adaptadores com flanges apropriados.

  - REDE DE DISTRIBUIÇÃO

A rede de distribuição de água potável será executada, com tubos e conexões de PVC soldável, ponta e bolsa, classe 15.

Em nenhuma hipótese será permitido o aquecimento desta tubulação, para se evitar a reutilização de tubos quando da abertura de bolsas. Serão empregadas sempre luvas duplas do mesmo material.

Deve ser evitada a utilização de materiais de fabricantes diferentes.

Os pontos de utilização devem possuir um recuo de cinco milímetros a contar da superfície externa e acabada da parede, ou azulejo, para se evitar o uso de acessórios desnecessários.

A distribuição de água fria será realizada embutida nas alvenarias da edificação (Tubulações com DN 50 mm no máximo). Para diâmetros maiores será previsto enchimento para subida de tubulação.

O ramal de alimentação foi locado de forma com que não prejudique a estrutura do edifício.

Os ramais obedecerão às vistas específicas de cada detalhe de água, no que diz respeito ao encaminhamento, altura e bitola dos tubos. Os projetos estão apresentados em planta e detalhamento de tubulações e instalações físicas.

Dentro da construção, os tubos devem ser transportados do local de armazenamento até o local de aplicação, carregados por duas pessoas, evitando ser arrastados sobre a superfície o que causaria deformações e avarias nos mesmos.

Devem ser armazenados em lotes arrumados à sombra próxima ao local de utilização.

O corte nas tubulações deve ser feito perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, as emendas devem ser lixadas, limpas com solução limpadora e aplicada cola PVC sem excessos.

O projeto foi concebido com todas as conexões previstas ao desenvolvimento das instalações, não sendo necessário, portanto, desvios ou ajustes nas tubulações, o que criaria esforços inadequados na utilização de tubos e conexões.

Devem ser previstas todas as passagens de tubulações antes da concretagem das estruturas constituintes do edifício de modo a facilitar a execução das instalações de água fria e esgotamento sanitário.

  - OBSERVAÇÕES

Nas soldagens, sendo o adesivo para tubos de PVC rígido basicamente um solvente com baixa percentagem de resina de PVC, inicia-se durante sua aplicação um processo de dissolução nas superfícies a serem soldadas.

A soldagem se dá pela fusão das duas superfícies dissolvidas. Quando comprimidas, formam uma massa comum na região da solda. Para que se obtenha uma solda perfeita, recomenda-se:

- Verificar se a bolsa da conexão e o tubo estão perfeitamente limpos;

- Com uma lixa N° 100 tirar o brilho das superfícies a serem soldadas, com o objetivo de melhorar a condição de ataque do adesivo;

- Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora, eliminando as impurezas e gorduras que poderiam impedir a posterior ação do adesivo;

- Proceder à distribuição uniforme do adesivo nas superfícies tratadas. Aplicar o adesivo primeiro na bolsa e depois na ponta;

- O adesivo não deve ser aplicado em excesso, pois se tratando de um solvente, ele origina um processo de dissolução do material. O adesivo não se presta para preencher espaços ou fechar furos;

- Encaixar as extremidades e remover os excessos de adesivo;

- Observar que o encaixe seja bastante justo (quase impraticável sem o adesivo), pois sem pressão não se estabelece a soldagem, aguarde o tempo de soldagem de 12 horas, no mínimo, para colocar a rede em carga (pressão).

Procure utilizar tubo e conexão da mesma marca, evitando os problemas de folga e dificuldades de encaixe entre os tubos e as conexões.

Todos os serviços a serem executados, deverão obedecer a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente dentro das e especificações e normas da ABNT.

  - CRITÉRIO DE DIMENSIONAMENTO DA TUBULAÇÃO

Tendo em vista a conveniência, sob o aspecto econômico, a instalação de água fria foi dimensionada trecho a trecho, funcionando como condutos forçados.

Para cada trecho foram perfeitamente caracterizados para os 04 (quatro) parâmetros hidráulicos do escoamento: vazão, velocidade, perda de carga e pressão dinâmica atuante.

O dimensionamento das tubulações foi realizado com base, no método uso máximo provável, como indicado pela NBR-5626/98 (instalação predial de água fria) da ABNT, de modo a garantir pressões dinâmicas adequadas nos pontos mais desfavoráveis da rede de distribuição, evitando que os pontos críticos das colunas possam operar com pressões negativas em seu interior.

As perdas de cargas foram calculadas com base na fórmula Universal para tubos de PVC.

- SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL

Devido as características construtivas do empreendimento não será dotado nenhum sistema de drenagem pluvial para a cobertura.

- SISTEMA DE ESGOTAMENTO

Foi previsto um sistema de tratamento o qual será constituído pela estrutura convencional para tratamento de efluentes domésticos composto em sequência por 1 (um) tanque séptico, 1 (um) filtro anaeróbico e 1 (um) sumidouro.

O esgoto doméstico proveniente edificação seguirá para rede de esgotos prediais com tubos de PVC com diâmetros indicados em projeto concentrando-se em uma caixa de inspeção e em seguida direcionados para a fossa séptica seguida de filtro anaeróbio e sumidouro, respectivamente.

  - DIMENSIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO

No dimensionamento das instalações prediais de esgotos sanitários, primário e secundário, serão observadas as prescrições da norma brasileira NBR 8160 – Instalação Predial de Esgoto Sanitário, a NBR 7229/93 Projeto, construção, operação de sistemas de tanques sépticos. A princípio para qualquer dimensionamento dos diâmetros das tubulações de esgoto, deve-se adotar como unidade de contribuição a UHC – Unidade Hunter de Contribuição. Cada aparelho possui o seu número de UHC e o diâmetro mínimo do seu ramal de descarga.

A primeira fase do dimensionamento do projeto predial consiste em definir a localização e quantificar os aparelhos sanitários que serão utilizados na edificação. Ressaltando que todo o aparelho peça e dispositivos deverão satisfazer às exigências das normas pertinentes. Após a primeira fase, determinaram-se os diâmetros mínimos, dos ramais de descarga para posteriormente determinar os diâmetros mínimos, dos ramais de esgoto, tubulação de ventilação e os tubos de queda. A penúltima fase será a determinação dos diâmetros mínimos, dos coletores e subcoletores.

As tubulações de esgoto sanitário serão de PVC rígido no diâmetro indicado nos projetos. As caixas sifonadas serão de PVC rígido branco 150x150x50mm, saída de 50 mm, com grelha redonda.

  - SISTEMA DE VENTILAÇÃO

Ao final das colunas de ventilação deverá ser instalado um terminal de ventilação a fim de impedir que entre água na coluna, vale ressaltar que por se tratar de uma tubulação de DN 50 mm ela sobe embutida na alvenaria e até acima do forro, onde é desviada através de Joelhos de 90 graus para o telhado para que não danifique a estrutura da viga.

A coluna de ventilação deve apresentar um prolongamento de 30 cm acima do detalhe – vide detalhe apresentado em projeto.

- APARELHOS DE UTILIZAÇÃO

Deverão ser executados de acordo com o projeto e planilha orçamentária, apresentados.

- MEMORIAL DE CÁLCULO

  - DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO

Tendo em vista as características da edificação e considerando que estimativa de consumo predial diário, segundo NBR 5626, projeto foi considerado que o vestiário deverá atender uma média de 50 pessoas ao dia sendo utilizado um per capita de 25l/dia, sendo assim o volume necessário para reserva é apresentado abaixo:

V: População(nº de pessoas) x per capita (l/dia.pessoa)

V: (50 pessoas x 25 l/dia) = 1.250 litros

Sendo assim no projeto foi prevista a instalação de 02 (dois) reservatórios de polietileno com capacidade para 1.000L, cada.  Não foi previsto reserva para dois dias, pois o local não será utilizado diariamente.

Obs: O per capita adotado considera que nem todos os jogadores irão utilizar as duchas (o que é comum neste tipo de edificação), desta forma, adotou-se um consumo de água mediano, evitando superdimensionar as instalações hidráulicas e sanitárias, principalmente em relação ao sistema de tratamento de esgoto.

    - VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO

A NBR 5626/98 apresenta valores mínimos para pressão dinâmica mínima as quais devem ser atendidas para o bom funcionamento do projeto hidráulico:

Quadro 01 - Pressão dinâmica mínima (Fonte: Adaptado NBR 5626/1998)

Sendo assim, será apresentado a pressão disponível no ponto mais desfavorável da edificação.

Considerando as seguintes condições:

- Velocidade máxima – 2,5m/s.

- Pressão máxima no ponto de utilização – 40 m.c.a.

Para o correto funcionamento das instalações de água fria o reservatório deve ser instalado sobre laje de forma a apresentar uma altura geométrica mínima de 4,45 metros – vide projeto estrutural.

A seguir será apresentado a condição mais desfavorável em relação a pressão:

## CHUVEIRO (VESTIÁRIO MASCULINO)

Conexão analisada:

Chuveiro - 25mm x 1/2" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 2.10 m

Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:

Tomadas dágua- saídas curtas - 1" (PVC rígido soldável)

Nível geométrico: 4.55 m

Pressão inicial: 0.00 m.c.a

| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) | Pressões (m.c.a.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  | Disp. | Jusante |
| 1-2 | 0.82 | 27.80 | 1.34 | 0.49 | 1.20 | 1.69 | 0.0731 | 0.12 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | -0.12 |
| 2-3 | 0.82 | 27.80 | 1.34 | 0.38 | 0.30 | 0.68 | 0.0731 | 0.05 | 4.55 | 0.00 | -0.12 | -0.17 |
| 3-4 | 0.80 | 27.80 | 1.32 | 0.47 | 0.90 | 1.37 | 0.0705 | 0.10 | 4.55 | 0.00 | -0.17 | -0.27 |
| 4-5 | 0.80 | 27.80 | 1.32 | 1.55 | 1.50 | 3.05 | 0.0705 | 0.22 | 4.55 | 1.55 | 1.28 | 1.06 |
| 5-6 | 0.80 | 27.80 | 1.32 | 0.88 | 1.50 | 2.38 | 0.0705 | 0.17 | 3.00 | 0.00 | 1.06 | 0.90 |
| 6-7 | 0.73 | 27.80 | 1.20 | 2.30 | 0.90 | 3.20 | 0.0599 | 0.19 | 3.00 | 0.00 | 0.90 | 0.70 |
| 7-8 | 0.53 | 27.80 | 0.87 | 0.78 | 0.90 | 1.68 | 0.0340 | 0.06 | 3.00 | 0.00 | 0.70 | 0.65 |
| 8-9 | 0.16 | 27.80 | 0.27 | 3.38 | 0.90 | 4.28 | 0.0045 | 0.02 | 3.00 | 0.00 | 0.65 | 0.63 |
| 9-10 | 0.16 | 21.60 | 0.45 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 0.0147 | 0.02 | 3.00 | 1.00 | 1.63 | 1.61 |
| 10-11 | 0.16 | 21.60 | 0.45 | 1.10 | 0.20 | 1.30 | 0.0147 | 0.02 | 2.00 | 1.10 | 2.71 | 2.69 |
| 11-12 | 0.13 | 21.60 | 0.37 | 0.57 | 2.40 | 2.97 | 0.0104 | 0.03 | 0.90 | 0.00 | 2.69 | 2.66 |
| 12-13 | 0.10 | 21.60 | 0.27 | 1.12 | 0.80 | 1.92 | 0.0063 | 0.01 | 0.90 | 0.00 | 2.66 | 2.65 |
| 13-14 | 0.10 | 21.60 | 0.27 | 0.20 | 1.20 | 1.40 | 0.0063 | 0.01 | 0.90 | -0.20 | 2.45 | 2.44 |
| 14-15 | 0.10 | 21.60 | 0.27 | 1.00 | 0.20 | 1.20 | 0.0063 | 0.01 | 1.10 | -1.00 | 1.44 | 1.43 |
| 15-16 | 0.10 | 21.60 | 0.27 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.0063 | 0.01 | 2.10 | 0.00 | 1.43 | 1.42 |

| Pressões (m.c.a.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estática inicial | Perda de carga | Dinâmica disponível | Mínima necessária |
| 2.45 | 1.03 | 1.42 | 1.00 |

Situação: Pressão suficiente

  - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO – DIMENSIONAMENTO

    - TANQUE SÉPTICO

Cálculo do volume produzido - Utilizou-se da seguinte fórmula:

# VT. SÉPTICO= 1000 + N ( C x T + K x Lf )

Onde:

V = Volume útil

N = Número de contribuintes

C = Contribuição de despejos (l / pessoa x dia)

T = Período de detenção, em dias

K = Taxa de Acumulação de Lodo (por intervalo de limpeza e temperatura)

Lf = Contribuição de lodos frescos (L / pessoa x dia)

VT. SÉPTICO = 1000 + 50 (25 x 1,00 + 65 x 0,1)

VT. SÉPTICO = 2,57M³

Onde:

N = 50 pessoas;

C = 25 l/dia por pessoa;

T = 1,00 dia;

K = 65;

Lf = 0,10 L / pessoa x dia;

Adotando assim as seguintes dimensões:

| Volume útil calculado (m³) | Volume útil efetivo (m³) | Formato do tanque | Largura (m) | Comprimento (m) | Profundidade útil (m) | Número de câmaras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,57 | 2,70 | Prismático | 1,00 | 2,00 | 1,35 | Câmara única |

Obs.: Adotando intervalo de limpeza de 1 (um ) ano.

    - FILTRO ANAERÓBIO

Cálculo do volume produzido - Utilizou-se da seguinte fórmula:

VFILTRO ANAER. = 1,60 x N x C x T

Onde:

V= Volume útil do leito filtrante em litros;

N= Número de contribuintes;

C= Contribuição de despejos, em litros x pessoa/dia

T= Tempo de detenção hidráulica, em dias;

VFILTRO ANAER.  = 1,60 x ([5 x 50]+[35 x 20]) x 1,00

VFILTRO ANAER.= 1,10M³

Onde:

N = 50 pessoas;

C = 25 l/dia por pessoa;

T = 1,00 dia;

Para o volume calculado adota-se seguintes dimensões:

| Volume útil calculado (m³) | Volume útil efetivo (m³) | Formato do tanque | Diâmetro(m) | Altura do Útil (m) | Número de câmaras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,00 | 2,12 | Cilíndrico | 1,50 | 1,20 | Câmara única |

Considerações

- O fundo falso deve ter aberturas de 2,5cm, a cada 15 cm. O somatório da área dos furos deve corresponder a 5% da área do fundo falso;

    - SUMIDOURO

Utilizou-se das seguintes fórmulas:

AINFILTRAÇÃO = V / Ci

Onde:

A = Área de infiltração necessária em m2

V = Volume de contribuição;

Ci = Coeficiente de infiltração (l/m2 x dia) – 82 l/m2 x dia.

π = constante 3,14

AINFILTRAÇÃO = V / Ci

AINFILTRAÇÃO = (1.250/2)/ 82

AINFILTRAÇÃO = 7,62m²

OBS: O cálculo referente ao dimensionamento do sumidouro contou apenas com uma demanda diária de 625 l (volume total 1.250 litros / 2) visto que a edificação não é de uso diário, sendo assim a capacidade do conjunto (Tanque Séptico, Filtro Anaeróbio e Sumidouro) atendem em quantidade e volume necessário para o correto funcionamento do sistema de esgoto da edificação.

Definição da Altura

HÚTIL =    [A / (Nu)]

π x D

Onde:

A = Área de infiltração necessária em m2;

Nu = Número de unidades;

D = Diâmetro adotado (m);

H = Altura a ser adotada (m).

Tendo assim:

HÚTIL =  [7,62 / 1]

π x 1,80

HÚTIL = 1,35 m.

Dimensões do sumidouro:

Diâmetro - D = 1,80m;

Altura Útil - H = 1,35m;

Altura do fundo de brita – 0,50m;

Quantidade – 01 unidade;

Considerações

- O sumidouro deve ser construído com paredes de alvenaria de tijolos, assentados com junta livres.

- A alvenaria deve ser constituída por tijolos requeimados. Devem ter no fundo, enchimento com brita nº. 4, com altura igual a 0,50m.

- O coeficiente de infiltração adotado foi de 82L/m²xdia está conforme ensaio apresentado pelo Eng. Eduardo Frederico Arantes Cintra CREA/MG 135079, ART Nº 2847548.

- Conforme ensaio de sondagem apresentado pelo Eng. João Carlos Casarin CREA/RS 34322, ART Nº 2739256 (ensaio anexo ao projeto estrutural) não foi detectado água em nível de 4,15m.

ESPECIFICAÇÕES

a) Água Fria

| Especificação |  |
| --- | --- |
| Tubulação | Os tubos deverão ser em PVC rígido marrom, com juntas soldáveis, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm2, fabricados e dimensionados conforme a norma NBR-5648/99 da ABNT. O fornecimento deverá ser em barra de tubos com comprimento útil de 3,00 ou 6,00m. |
| Conexões | As conexões deverão ser em PVC rígido marrom, com juntas soldáveis, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm2, fabricados e dimensionados conforme a norma NBR-5648/77 da ABNT. |
|  | As buchas das conexões das peças de utilização deverão ser em latão. |
| Registros de Gaveta | Os registros de gaveta deverão ser em bronze, dotados de canoplas cromadas ou acabamento bruto, conforme projeto. |

b) Coleta e Disposição de Esgotos Sanitário

| Especificação |  |
| --- | --- |
| Tubulação | Deverá ser em PVC rígido, para instalações prediais de esgoto, tipo ponta bolsa com virola para juntas elásticas. A fabricação deverá atender a norma NBR-5688/99 da ABNT |
| Conexões | Deverão obedecer as mesmas especificações dos tubos. |
| Caixa de inspeção | Deverão ser construídas no local, com fundo de concreto magro e alvenaria de blocos, impermeabilizada internamente. Tampa removível de concreto armado apresentando vedação perfeita e dimensões conforme necessidade do projeto. |

# EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser executados de acordo com os desenhos do projeto, relação de materiais e as indicações e especificações do presente memorial.

O executor deverá se necessário, manter contato com as repartições competentes, a fim de obter as necessárias aprovações dos serviços a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligações e inspeções.

Os serviços deverão ser executados de acordo com o andamento da obra, devendo ser observadas as seguintes disposições:

- Os serviços deverão ser executados por operários especializados.

- Deverão ser empregadas nos serviços somente ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho.

- Quando conveniente, as tubulações embutidas deverão ser montadas antes do assentamento de alvenaria.

- As tubulações verticais, quando não embutidas, deverão ser fixadas por braçadeiras galvanizadas, com espaçamento tal que garanta uma boa fixação.

- As interligações entre materiais diferentes deverão ser feitas usando-se somente peças especiais para este fim.

- Não serão aceitas curvas forçadas nas tubulações sendo que nas mudanças de direções serão usadas somente peças apropriadas do mesmo material, de forma a se conseguir ângulos perfeitos.

- Durante a construção, as extremidades livres das canalizações serão vedadas evitando-se futuras obstruções.

- Para facilitar em qualquer tempo as desmontagens das tubulações, deverão ser colocadas, onde necessário, uniões ou flanges.

- Não será permitido amassar ou cortar canoplas. Caso seja necessária uma ajustagem, a mesma deverá ser feita com peças apropriadas.

- A colocação dos equipamentos deverá ser feita com o máximo de esmero, garantindo uma vedação perfeita nas ligações de água e nas de esgoto. O acabamento deve ser de primeira qualidade.

# NOTAS E OBSERVAÇÕES

- Todas as informações necessárias para sanar possíveis dúvidas estão descritas neste memorial e nas pranchas dos projetos;

- Caso haja dúvidas na execução das instalações e as mesmas não forem sanadas após a leitura deste memorial, o proprietário poderá entrar em contato com o autor dos projetos;

- Quaisquer alterações no projeto devera ter a autorização do responsável técnico pela sua elaboração.

Cuiabá, MT, 04 de Julho  de 2017.